| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ …………………………….……………… |  |
| --- | --- |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ |  |
| Μάρνη 22 – 104 33 – ΑΘΗΝΑ |  |  |
| ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: OIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Κατσαριώτη -Β. Πολίτη Τηλ. :210 5217327-312 fax: 210 5217315 | ΑΘΗΝΑ : 14.04.2014 Αρ. Διακ.: 4/2014 Α.Δ.Α. ΒΙΗΧΟΡΕ1-ΣΓΒ Αρ. πρωτ. 77422/17-04-2014 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ.Καμπίτσης, Ευάγγ. Λούβαρης Τηλ. 210 3310637, 210 5217350 fax: 210 5217365 e-mail: epitheorisi@etaa.gr |  |

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΑΡ. 4/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ την Διαμόρφωση computer room στο νέο κτΗριο τΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ της ΟΔΟΥ  Π.Π. Γερμανού 3-5, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 29.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α Ή ΕΩΣ 35.670,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 - 2ος όροφος - Αίθουσα Δ.Σ. | 06.05.2014 | Τρίτη | 10:00 π.μ. |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |
| Έως 29.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (ή έως 35.670,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) | ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΝΑΙ |

Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη :

1. Tις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

- Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995)  ''Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων'', όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/ 28-9-1995 τ. Α’) «Ενιαίος Φορέας   Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».

- Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 434/Α/22-03-1994) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».

- Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».

- Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

- Του Ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ.112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “πρόγραμμα διαύγεια” και άλλες διατάξεις.

- Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) άρθρο 4 παρ. 3 για την επιβολή κράτησης 0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011»

- Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/05-06-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

- Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

- Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής   και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

- Του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194/ A/ 22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

2. Τις κάτωθι αποφάσεις  & έγγραφα:

- Την απόφαση με αριθμό 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11.08.2010) του Υπουργού Οικονομικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»

- Την απόφαση επί του 49ου θέματος της 189ης /12.07.2012 συνεδρίασης  του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α.

- Την απόφαση επί του 38ου θέματος της 280ης /20.03.2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. για την διαμόρφωση computer room στο νέο κτήριο των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. επί της οδού  Π.Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα, προϋπολογισμού έως 29.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΟΡΕ1-5ΤΥ)

- Την υπ’ αρ. 84 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  με  αρ. πρωτ. 18545/10.03.2014 και ΑΔΑ: ΒΙΚΣΟΡΕ1-7ΘΛ, ποσού  29.000,00 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε οικ. έτους 2014, στον ΚΑΕ:9739.000, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 84 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών της Υπηρεσίας. ( ΑΔΑΜ: REQ001989459)

- Την υπ’ αρ. 112 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  με  αρ. πρωτ. 24905/01.04.2014 και ΑΔΑ: ΒΙΗΗΟΡΕ1-ΧΑΜ, ποσού  6.670,00 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε οικ. έτους 2014, στον ΚΑΕ:9739.000, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 112 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών της Υπηρεσίας. ( ΑΔΑΜ: REQ001989459)

- Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν. 2198/1994 και Ν. 2286/1995.

- Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5561/22.01.2014 έγγραφο της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α προς  το Τεχνικό Γραφείο της Δ/νσης Επιθεώρησης ( Πρωτογενές αίτημα, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΣ με αριθμό ΑΔΑΜ : 14REQ001869233)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της διαμόρφωσης computer room στον 4ο όροφο του νέου κτηρίου των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού  Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5 στην Αθήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης έως   29.000,00 € πλέον Φ.Π.Α ( έως 35.670,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ), όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην κατωτέρω προθεσμία.

- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη  6 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., στο Τμήμα Πρωτοκόλλου των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33  Αθήνα, 2ο όροφος.

- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα Δ.Σ. |
| --- | --- |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 06.05.2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. |

- Προσφορές που υποβάλλονται μετά την 10η ώρα της Τρίτης  06.05.2014, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

- Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο του ζητούμενου έργου. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο μόνο του προκηρυχθέντος έργου.

- Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους και προϋποθέσεις.

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

β. Οι ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ. Οι συνεταιρισμοί

δ. Οι κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε ανάλογης φύσης έργα για αυτό το λόγο  θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία Υπεύθυνη Δήλωση – Βεβαίωση από τα οποία να προκύπτει ότι έχει αντίστοιχη εμπειρία.

Ο προσφέρων  θα προσκομίσει   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπου θα αναφέρει ότι έχει επισκεφθεί το κτήριο και   έχει λάβει γνώση  των τεχνικών προδιαγραφών, των τοπικών συνθηκών τόσο από Τεχνικής πλευράς ( δυνατότητα κατασκευής - προσβάσεις κ.λ.π)  όσο  και από  λειτουργικής.

- Για την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο αρθρ. 20 του Π.Δ. 118/2007.

- Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. – κα Ε. Κατσαριώτη και κα Β. Πολίτη, Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 1ος όροφος, αριθμός τηλ.: 210 5217 327 & 5217 312, αριθμός fax 210 5217 315,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με  τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες ως εξής:

α)  κος Κωνσταντίνος Καμπίτσης , διπλ. Μηχ/γος – Μηχ/κός, τηλ. 210 3310637 -  Σταδίου 29, Τ.Κ. 114 73, Αθήνα.

β)  κος Ευάγγελος Γκοβόσδης Λούβαρης,  διπλ. Πολιτικός Μηχ/κός, τηλ. 210 5217350 - fax: 210 5217365 – Μάρνη 22, Αθήνα.

- Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

10.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»         		     																																	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

10.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»      																					ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

10.3 «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»         	 																								ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

10.4 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»			      																																																	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

10.5 «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»						     																																																																																 	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Η διακήρυξη αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

Ελέγχθηκε για τη νομιμότητα των όρων

Ο Νομικός Σύμβουλος του Ε.Τ.Α.Α.

Ανήκει στη διακήρυξη

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Διαμόρφωση computer room στο νέο κτΗριο ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ τΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α., ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ της ΟΔΟΥ Π. Π Γερμανού 3-5 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ | Ευρώ (€) |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ε.Τ.Α.Α. – Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ : 29.000,00 € πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. |
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | Προϋπολογισμός εξόδων οικ. έτους 2014 των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΝΤΟΣ 45 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ. |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου. τέλος χαρτοσήμου 2 % (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 2,4% στο ποσό των κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)). τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Παρακράτηση φόρου 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο. |

Ανήκει στη Διακήρυξη

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

## ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

1.1 Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού

| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Μάρνη 22 - 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα Δ.Σ. |
| --- | --- |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΤΡΙΤΗ 06.05.2014 στις 10:00 π.μ. |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΡΙΤΗ 06.05.2014 στις 10:00 π.μ. |

1.2  Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού

α. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία.

β.   Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

γ. Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς ή με courier) και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 05.05.2014  και ώρα 14:00.

δ. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

ε. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

στ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

- Ο αριθμός της διακήρυξης.

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Τα στοιχεία του αποστολέα.

- Η Ένδειξη: «Προσοχή! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί».

  - (Άρθρο 6 & 12, Π.Δ. 118/2007) Προσφορές:

- Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2. του Παραρτήματος Β. Οι προσφορές θα απαρτίζονται από τους ακόλουθους υποφακέλους:

A. Τον φάκελο με την ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σφραγισμένο, που θα περιλαμβάνει όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό - επί ποινή αποκλεισμού - σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)

B. Τον φάκελο με την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισμένο, και ο οποίος θα περιέχει  τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Γ - επί ποινή αποκλεισμού - σε δύο  αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)

Γ. Τον φάκελο με την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισμένο, και ο οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς - επί ποινή αποκλεισμού - σε δύο (2) αντίτυπα. (πρωτότυπο και αντίγραφο)

Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του περιεχομένου τους (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης.

- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:

- Στον φάκελο με την ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

- Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νομικά Πρόσωπα κατά περίπτωση (όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ)) και  επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα.

- Τις κατ’ άρθρο 6 παρ.1 περ.β υπεύθυνες δηλώσεις, ήτοι:

- Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης.

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προφοράς τους:

− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση αφορά στους κατωτέρω, οι οποίοι και την υπογράφουν: α) Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή  Ε.Π.Ε, β) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, δ)Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του, ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις,

− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,

− είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή προκειμένου για αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου  ή σε ισοδύναμες οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους. Στη δήλωση επίσης να ορίζεται ρητά η επωνυμία και ο τόπος του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο δραστηριοτήτων των νομικών προσώπων ή το ειδικό επάγγελμα φυσικών προσώπων ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος,

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου κατάσταση.

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα, αυτός οφείλει εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 και συγκεκριμένα: α) απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου, β) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, γ) πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, που θα πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελμα που ασκεί, δ) δικαιολογητικά σύστασης εταιρείας, ε) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

- Επίσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν:

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία.

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι ο  προσφέρων διαθέτει εμπειρία σε ανάλογης φύσης έργα.

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι o προσφέρων διαθέτει εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου.

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων   έχει επισκεφθεί το κτήριο και   έχει λάβει γνώση  των τεχνικών προδιαγραφών, των τοπικών συνθηκών τόσο από Τεχνικής πλευράς ( δυνατότητα κατασκευής - προσβάσεις κ.λ.π)  όσο  και από  λειτουργικής.

- Στον φάκελο με την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει:

  - τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Γ ,

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3. Στον  φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχεται το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται οι τιμές σε ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς, για όλες τις εργασίες ξεχωριστά ανά είδος εργασίας δηλαδή:

α) Ηλεκτρικές και Δικτυακές εγκαταστάσεις,

β) Κλιματισμός χώρου

γ) Διαμόρφωση χώρου

δ) Ασφάλεια χώρου

ε) Πυρανίχνευση-Πυρασφάλεια –Κατάσβεση χώρου

αλλά και συνολικά για όλες τις εργασίες, περιλαμβάνοντας το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, νόμιμες κρατήσεις κ.α., όπως καθορίζονται στη διακήρυξη παράρτημα Α’), εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Αν δεν αναφέρεται ο Φ.Π.Α. χωριστά στην προσφορά, θα θεωρείται ότι αυτός περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή.

- Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ.

- Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνονται τιμές τόσο ξεχωριστά για κάθε είδους εργασία, όσο και για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

- Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τιμές ανά είδος εργασίας και για το σύνολο εργασιών (σύνολο προσφοράς), όπως περιγράφονται  αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ & Γ’ της διακήρυξης.

- Παράλειψη αναφοράς συνολικής τιμής, αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.

- Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

ΙΙΙ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε δέσμευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.4  Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 13. Π.Δ. 118/2007):

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. γ και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο εκατόν ογδόντα (180) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

- Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών (άρθρο 19, Π.Δ. 118/2007) :

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του Ε.Τ.Α.Α. προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 1.1 του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, θα κινηθεί ως εξής:

Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τον υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα ελέγχει και τα μονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση του υποφακέλου των οικονομικών προσφορών μόνον εκείνων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούμενα από τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά, τις μονογράφει και μονογράφει επίσης το περιεχόμενο τους.

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

- Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, την Τρίτη 29.04.2014 & ώρα 10 π.μ, αμέσως μετά την αξιολόγηση των λοιπών δικαιολογητικών όπως προαναφέρθηκε.

- Οι συμμετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν.

- Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών – κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής και για το λόγο αυτό, λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.

Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αφορά τον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι  προσφορές  με  την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Η πρόταση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, για κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη, προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1.3 αυτού του Παραρτήματος, σε ό,τι αφορά στα δικαιολογητικά του.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, εάν κατά την κρίση του οι τιμές που επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για το Ταμείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

- Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα :

- Την ημερομηνία έκδοσης.

- Τον εκδότη.

- Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. )

- Τον αριθμό της εγγύησης .

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή  υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση και τον   ΑΦΜ.

- Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύμβασης

- Την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.

Τους όρους ότι:

- Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

- Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι  θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

- Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

- Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται.

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο  Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, και ισχύος πλέον δύο μηνών του συμβατικού χρόνου, η οποία θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεμοτήτων μεταξύ του Ταμείου και του Αναδόχου (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας διακήρυξης).

- Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

- Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των εργασιών διαμόρφωσης του computer room στον Ανάδοχο, θα γίνει από τους Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών, υπηρεσιών ή έργων  και εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α.

- Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:

α) Φορολογική ενημερότητα.

β) Ασφαλιστική ενημερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταμείων).

γ) Αριθμό λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση του οφειλόμενου ποσού μετά τις νόμιμες κρατήσεις

δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

- Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ 22, 104 33 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. 998146384,

Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

και θα προσκομιστούν στους ΤΟΜΕΙΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. (Κολοκοτρώνη 4, 105 61 Αθήνα)

- Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα μπορούσε να αποκτήσει καμία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση με το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων από τη σύμβαση εργασιών και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την πληρωμή της μισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική με το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 68 του Ν. 3863/15.07.2010.

- Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι ουσιώδεις και δεσμεύουν τον ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α., με απλή εξώδικη δήλωση που θα του κοινοποιηθεί νόμιμα.

- Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε αποζημίωση και γενικά την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημιάς που προξενήθηκε σε αυτό από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της υπογραφείσας σύμβασης από την πλευρά του αναδόχου.

- Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. μετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.)

- Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Ανήκει στη διακήρυξη

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση χώρου computer room στον 4ο όροφο του νέου κτηρίου των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού  Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του ορόφου.

Η διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου απαιτεί τις παρακάτω εργασίες που αφορούν :

- Ηλεκτρικές και Δικτυακές εγκαταστάσεις

Οι εργασίες υποδομής που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αδιάλειπτης παροχής ρεύματος στο  computer room αλλά και οι δικτυακές εγκαταστάσεις είναι οι ακόλουθες:

- Προμήθεια και εγκατάσταση νέας καλωδίωσης ρεύματος από γενικό πίνακα ΔΕΗ και UPS έως το υπό διαμόρφωση computer room. Από τον κεντρικό πίνακα του υπογείου θα μεταφερθεί ανεξάρτητο καλώδιο στον 4ο όροφο στον υπό διαμόρφωση χώρο.

- Δημιουργία νέου υποπίνακα στο υπό διαμόρφωση χώρο του computer room.

- Για την δημιουργία του υποπίνακα και της λοιπής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης απαιτείται τουλάχιστον η προμήθεια και  εγκατάσταση καλωδίου παροχής ΝΥΥ 5Χ16 100m, καλωδίου ΝΥΥ5Χ6 100m , μεταλλικού πίνακα εξωτερικού στεγανού  3Χ12, καλωδίου ΝΥΜ 3Χ2,5 40m και λοιπόν εξαρτημάτων ,ασφαλειών πριζών, διακοπτών, καναλιών, πλαισίων και μικροϋλικών .

- Προμήθεια και εγκατάσταση νέα καλωδίωσης για κλιματιστικά close control που περιλαμβάνει την σύνδεση με τις εξωτερικές μονάδες.

- Προμήθεια και εγκατάσταση νέας καλωδίωσης  (για μόντεμ και δίκτυο) και σύνδεση με τη δικτυακή / τηλεφωνική υποδομή κτηρίου (νέες γραμμές καλωδίωσης από το ισόγειο) και σύνδεση σε μικρό Rack που θα εγκατασταθεί στο computer room. Προμήθεια και εγκατάσταση 20 γραμμών UTP. Προμήθεια και εγκατάσταση επιδαπέδιου Rack 22U, καναλιών legrand, πλαισίων legrand, 3 patch panel 24 θέσεων, πριζών σούκο διπλών κόκκινων, κατάλληλων ασφαλειών και διακοπτών.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα και να έχουν έγκριση (πινακίδα) σύμφωνα με VDE ή άλλο διεθνώς ή Ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο οργανισμό. 'Όλα τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν σε εσχάρες καλωδίων ή  σωληνώσεις με όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης και θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένα, έτοιμα για λειτουργία.

- Κλιματισμός χώρου

Στο χώρο θα πρέπει να εγκατασταθούν ειδικά μηχανήματα κλιματισμού-αερισμού ώστε να παρέχουν ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία σε συνεχή 24ωρη βάση. Περιλαμβάνεται η

- Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση για ένα έτος 2 κλιματιστικών τύπου close control ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον 11,2 kW για συνθήκη περιβάλλοντος 350C, χώρου 240CDB/45%RH. Οι προδιαγραφές τους έχουν ως εξής:

Κάθε κλιματιστική μονάδα close control θα αποτελείται από δύο τμήματα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο, θα βρίσκεται  μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον αερόψυκτο συμπυκνωτή (Air-cooled remote Condenser),θα εγκατασταθεί εκτός του κλιματιζόμενου χώρου στην ταράτσα.Τα δύο τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τις ηλεκτρικές γραμμές μέσω του shaft που βρίσκεται πλησίον του χώρου.

1..Εσωτερικό Τμήμα των κλιματιστικών.

Το εσωτερικό τμήμα θα είναι κατακόρυφου τύπου. Η μονάδα θα στερεωθεί πάνω σε ειδική βάση, ώστε να υπάρχει δυνατότητα μικρορύθμισης του ύψους για την οριζοντίωσή της καθώς επίσης και για την αποφυγή μετάδοσης κραδασμών στον χώρο. Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου, η εσωτερική μονάδα πρέπει να έχει διαστάσεις τέτοιες ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά εντός του χώρου και της εγκατάστασής της (πχ δεν θα πρέπει να έχει ύψος μεγαλύτερο 2000mm).  Για τα επί μέρους τμήματα τα οποία απαρτίζουν την μονάδα εσωτερικού χώρου θα ισχύουν γενικά τα εξής:

1.1 Περίβλημα

Το περίβλημα της κλιματιστικής μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο με προστατευτική επικάλυψη, βαμμένο με εποξική βαφή.

Τα πάνελ της μονάδας εσωτερικά, θα είναι μονωμένα με ηχοαπορροφητικό υλικό.

1.2.Τμήμα θερμικής επεξεργασίας αέρα

Το τμήμα αυτό θα έχει στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας με εσωτερικά κυματοειδές σωλήνες χαλκού .Το πλαίσιο του στοιχείου θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα.

Η διάμετρος των σωλήνων του στοιχείου, ο αριθμός σειρών και η πυκνότητα των πτερυγίων θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε ψύξη του χώρου (ολική και αισθητή).

Kάτω από το στοιχείο θα υπάρχει σύστημα συγκέντρωσης και απορροής των συμπυκνωμάτων. Θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό μη διαβρούμενο υλικό (π.χ. γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοδιωμένο αλουμίνιο, κλπ). Το σύστημα αυτό θα φέρει εσωτερικά ισχυρή αντιδιαβρωτική κάλυψη και εξωτερικά θερμική μόνωση προς αποφυγή εφιδρώσεως. Το σύστημα αποχέτευσης θα φέρει στόμιο συνδέσεως προς το δίκτυο αποχέτευσης.

Η κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης θα είναι τέτοια ώστε να γίνεται επιτυχής και σίγουρη αποχέτευση των συμπυκνωμάτων ώστε να μην παρασύρονται σταγονίδια ή νερά συμπυκνώσεως από τα ρεύματα αέρα που επικρατούν στην περιοχή του συστήματος αποχέτευσης.

1.3 Σύστημα συμπιεστού - κινητήρα

Το σύστημα συμπιεστού - κινητήρα πρέπει να είναι ερμητικού τύπου σε ενιαίο κέλυφος σπειροειδούς τύπου (scroll) και θα είναι σχεδιασμένος για χρήση ψυκτικού μέσου R410A ή άλλων αντίστοιχης απόδοσης οικολογικών ψυκτικών μέσων.

Ο ηλεκτρικός κινητήρας θα είναι απ΄ ευθείας εκκίνησης και θα είναι διπολικός και κατάλληλος για σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο τάσεως 380 V, 50Ηz.

Θα είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου για να αποφεύγονται οι συμπυκνώσεις ψυκτικού υγρού μέσα στον στροφαλοθάλαμο στην εκκίνηση και στις διακοπές λειτουργίας.

Η έδραση του συμπιεστή θα γίνεται με αντιδονητικά λάστιχα.

1.4	Τμήμα λήψεως και καθαρισμού του αέρα

Το τμήμα θα περιέχει ένα φίλτρο το οποίο θα είναι σε ανεξάρτητο πλαίσιο και θα είναι σύμφωνα τουλάχιστον με το πρότυπο EN 779-2002 ,απόδοσης G4.

Το φίλτρο θα είναι εύκολα αφαιρετό για τον καθαρισμό και την αντικατάστασή του.

1.5 Τμήμα αναθέρμανσης - Αναθέρμανση με ηλεκτρικές αντιστάσεις

Η αναθέρμανση ή και θέρμανση του αέρα θα γίνεται με ηλεκτρικές αντιστάσεις οι οποίες θα είναι εγκατεστημένες μετά το ψυκτικό στοιχείο.

1.6 Υγραντήρας

Για την ύγρανση του χώρου, η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με υγραντήρα ατμού (ηλεκτροδίων). Το σύστημα θα παρέχει καθαρό ατμό και θα έχει δυνατότητα ευχερούς αφαίρεσης του δοχείου με τα ηλεκτρόδια για την συντήρησή τους.

Η μονάδα εκτός του υγραντήρα για την ύγρανση θα έχει δυνατότητα αφύγρανσης έτσι ώστε να μπορεί να κρατείται σταθερή η ζητούμενη σχετική υγρασία 45%.

2.	Τμήμα Συμπυκνωτού

Ο συμπυκνωτής θα είναι αερόψυκτος και θα έχει υπολογιστεί για εξωτερική θερμοκρασία 35ºC .Το κέλυφος του συμπυκνωτή θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένο με εποξική βαφή.

Το στοιχείο συμπύκνωσης θα είναι με σωλήνες χαλκού και πτερύγια αλουμινίου εντός πλαισίου από  γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Ο συμπυκνωτής θα έχει βάνες σύνδεσης για τη σύνδεση ψυκτικών σωληνώσεων.

Θα υπάρχει ειδικός ηλεκτρονικός ρυθμιστής στροφών για τον έλεγχο του κινητήρα του ανεμιστήρα.

3.	Εξοπλισμός και Λειτουργία των Κλιματιστικών Μονάδων

Η κάθε κλιματιστική μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα ελέγχου λειτουργίας και διαχείρισης συναγερμών, με μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα ρυθμίζει τις λειτουργίες της μονάδας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου και θα εξασφαλίζει έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία της. Θα υπάρχει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD Display) για τις ενδείξεις λειτουργίας και συναγερμών. Σε περίπτωση ελλείψεως ηλεκτρικής τάσεως η μονάδα θα σταματά, αλλά το ηλεκτρονικό της μέρος θα συνεχίζει να λειτουργεί με την βοήθεια ενσωματωμένης μπαταρίας (BACK UP BATTERY). Όταν επανέρχεται η τάση η μονάδα θα ξαναλειτουργεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται τοπική επανέναρξη (RESET).

Στην εγκατάσταση των μονάδων περιλαμβάνονται :

- 	Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας.

- 	Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας.

- 	Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, και η μόνωσή τους.

-  Η προμήθεια και εγκατάσταση των σωληνώσεων των μονάδων

- 	Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας .

- 	Η πλήρωση του συγκροτήματος με πλήρη φόρτο ψυκτικού μέσου και ειδικού λιπαντικού ελαίου (χαμηλών θερμοκρασιών).

- Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

- Όλα τα υλικά ,εξαρτήματα, μηχανήματα θα φέρουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και σημάνσεις σύμφωνα με την νομοθεσία.

- Διαμόρφωση χώρου

- Φίμωση των springler νερού και ενημέρωση του πίνακα πυρόσβεσης του κτηρίου

- Διακοπή της λειτουργίας του κλιματιστικού fan coil (master) και ενημέρωση –τροποποίηση του bms του κτιρίου.

- Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες εκείνες (μερεμέτια, τοποθέτηση γυψοσανίδων, επανατοποθέτηση πλακών κλπ.) ώστε να παραδώσει των υπό διαμόρφωση χώρο αλλά και οποιοδήποτε άλλο χώρο που έχουν γίνει εργασίες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έπειτα από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των μηχανημάτων ,σωληνώσεων και καλωδιώσεων

- Ασφάλεια χώρου

Στο χώρο που θα δημιουργηθεί για την εγκατάσταση του Computer Room, θα γίνεται έλεγχος προσπέλασης λόγω της γειτνίασης του με χώρο γραφείων και την πρόσβαση επισκεπτών του χώρου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει σύστημα ελέγχου προσπέλασης ώστε να εισέρχονται στο χώρο μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα.:

- Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος access control (Σύστημα ελέγχου πρόσβασης). Θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

- Πυρανίχνευση-Πυρασφάλεια –Κατάσβεση χώρου

Η πυρανίχνευση όπως και η πυρασφάλεια είναι δύο βασικοί τομείς που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε Computer Room. O χώρος θα πρέπει να προστατεύεται από σύστημα ανίχνευσης και άρσης πυρκαγιάς. Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τους κανόνες ασφαλείας.

Εγκατάσταση συστήματος κατάσβεσης με IG541.

Το σύστημα κατάσβεσης περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση:

- Πίνακα κατάσβεσης 3 ζωνών ανίχνευσης & 1 εντολής κατάκλισης με ενσωματωμένο κομβίο ενεργοποίησης και κλειδί απενεργοποίησης.

- Ανιχνευτή συμβατικό θερμοδιαφορικό

- Ανιχνευτή συμβατικό καπνού οπτικό

- Κομβίο συναγερμού συμβατικό

- Το Κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς να περιλαμβάνεται στον πίνακα.

- Κλειδοδιακόπτη ακύρωσης κατάσβεσης

- Κουδούνι προσυναγερμού

- Φωτεινή ένδειξη STOP

- Φαροσειρήνα συναγερμού συμβατική

- Κύλινδρου IG541 80Lt./200Bar πλήρης μετά στηριγμάτων, ενεργοποιητών, σωλήνα εκκένωσης, μειωτή πίεσης και ακροφυσίων. Ο κύλινδρος θα εγκατασταθεί στο κοντινότερο shaft πλησίον του υπό διαμόρφωση χώρου.

- Σωληνώσεων, μικρουλικών και λοιπόν μικροεξαρτημάτων. Οι σωλήνες του δικτύου για τα διάφορα τμήματα θα καλύπτουν τουλάχιστον τις ελάχιστες  απαιτήσεις όπως για το τμήμα από τους κυλίνδρους έως μειωτή πίεσης υλικό st 35.8-III , χωρίς ραφή κατά DIN 2448/17175 και για το τμήμα από το μειωτή πίεσης μέχρι τα ακροφύσια χωρίς ραφή DIN 2448/17175 / st 37.0.

- Ενεργοποίηση του συστήματος.

Όλα  τα  υλικά  που  θα χρησιμοποιηθούν  θα  έχουν  πιστοποιητικά έγκρισης καταλληλότητας από οργανισμούς (πιστοποιημένους στην Ελλάδα, ΕΛΟΤ), αναγνωρισμένους για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών (π.χ. B.S.I., VDS, UL, NFPA, κλπ).

Ανήκει στη διακήρυξη

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ___________________ 				Ημερομηνία έκδοσης, ___ / ___ /2014

Προς: Ε.Τ.Α.Α.

______________________

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. __________ για ευρώ __________

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ:

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας} της Εταιρίας _______________ Οδός ____________ Αριθμός ______ Τ.Κ. __________

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών

α) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________

β) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________

γ) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ____________________ , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό Διακήρυξης 4/2014που αφορά στο διαγωνισμό της ___________ με αντικείμενο ________________ συνολικής αξίας ________________ , σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4/2014 Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Ανήκει στη διακήρυξη

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Διαμόρφωση computer room στο νέο κτΗριο ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ της ΟΔΟΥ  Π.Π. Γερμανού 3-5  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

Στην Αθήνα, σήμερα, την                                      /       /2014,  μεταξύ:

- Aφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. IA΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),

και

2)   Αφετέρου της επιχείρησης «……………………………………..» που εδρεύει στο ……………., οδός …………… αρ. ………., Τ.Κ. ………, με Α.Φ.Μ. ……………, αρμόδια Δ.Ο.Υ: ……… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο ………………. με Α.Δ.Τ. …………….. που εκδόθηκε από το Τ.Α. ………… (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση, βάσει:

- Της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του  ……ου θέματος της ………………… συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ………………….

- Της υπ’ αριθμ. 4/2014 Διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της διαμόρφωσης computer room στον 4ο όροφο του νέου κτηρίου των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού  Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5 στην Αθήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης έως   29.000,00 € πλέον Φ.Π.Α

- Της απόφασης επί του 38ου θέματος της 280ης /20.03.2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. για την διαμόρφωση computer room στο νέο κτήριο των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. επί της οδού  Π.Π Γερμανού 3-5 στην Αθήνα, προϋπολογισμού έως 29.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΟΡΕ1-5ΤΥ)

- Της υπ’ αρ. 84 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  με  αρ. πρωτ. 18545/10.03.2014 και ΑΔΑ: ΒΙΚΣΟΡΕ1-7ΘΛ, ποσού  29.000,00 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε οικ. έτους 2014, στον ΚΑΕ:9739.000, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 84 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών της Υπηρεσίας.

- Της υπ’ αρ. 112 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  με  αρ. πρωτ. 24905/01.04.2014 και ΑΔΑ: ΒΙΗΗΟΡΕ1-ΧΑΜ, ποσού  6.670,00 € για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε οικ. έτους 2014, στον ΚΑΕ:9739.000, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 112 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών της Υπηρεσίας.

στη συμβαλλόμενη εταιρία με την επωνυμία «……………………………..», την ανάθεση της διαμόρφωσης computer room στο νέο κτήριο ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Π.Π Γερμανού 3-5 στην Αθήνα.

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση χώρου computer room στον 4ο όροφο του νέο κτηρίου των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε επί της οδού Παλαιών Πατρών  Γερμανού 3-5 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του ορόφου.

Η διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου απαιτεί τις παρακάτω εργασίες που αφορούν :

- Ηλεκτρικές και Δικτυακές εγκαταστάσεις

Οι εργασίες υποδομής που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αδιάλειπτης παροχής ρεύματος στο  computer room αλλά και οι δικτυακές εγκαταστάσεις είναι οι ακόλουθες:

- Προμήθεια και εγκατάσταση νέας καλωδίωσης ρεύματος από γενικό πίνακα ΔΕΗ και UPS έως το υπό διαμόρφωση computer room. Από τον κεντρικό πίνακα του υπογείου θα μεταφερθεί ανεξάρτητο καλώδιο στον 4ο όροφο στον υπό διαμόρφωση χώρο.

- Δημιουργία νέου υποπίνακα στο υπό διαμόρφωση χώρο του computer room.

- Για την δημιουργία του υποπίνακα και της λοιπής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης απαιτείται τουλάχιστον η προμήθεια και  εγκατάσταση καλωδίου παροχής ΝΥΥ 5Χ16 100m, καλωδίου ΝΥΥ5Χ6 100m , μεταλλικού πίνακα εξωτερικού στεγανού  3Χ12, καλωδίου ΝΥΜ 3Χ2,5 40m και λοιπόν εξαρτημάτων ,ασφαλειών πριζών, διακοπτών, καναλιών, πλαισίων και μικροϋλικών .

- Προμήθεια και εγκατάσταση νέα καλωδίωσης για κλιματιστικά close control που περιλαμβάνει την σύνδεση με τις εξωτερικές μονάδες.

- Προμήθεια και εγκατάσταση νέας καλωδίωσης  (για μόντεμ και δίκτυο) και σύνδεση με τη δικτυακή / τηλεφωνική υποδομή κτηρίου (νέες γραμμές καλωδίωσης από το ισόγειο) και σύνδεση σε μικρό Rack που θα εγκατασταθεί στο computer room. Προμήθεια και εγκατάσταση 20 γραμμών UTP. Προμήθεια και εγκατάσταση επιδαπέδιου Rack 22U, καναλιών legrand, πλαισίων legrand, 3 patch panel 24 θέσεων, πριζών σούκο διπλών κόκκινων, κατάλληλων ασφαλειών και διακοπτών.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα και να έχουν έγκριση (πινακίδα) σύμφωνα με VDE ή άλλο διεθνώς ή Ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο οργανισμό. 'Όλα τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν σε εσχάρες καλωδίων ή  σωληνώσεις με όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης και θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένα, έτοιμα για λειτουργία.

- Κλιματισμός χώρου

Στο χώρο θα πρέπει να εγκατασταθούν ειδικά μηχανήματα κλιματισμού-αερισμού ώστε να παρέχουν ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία σε συνεχή 24ωρη βάση. Περιλαμβάνεται η

- Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση για ένα έτος 2 κλιματιστικών τύπου close control ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον 11,2 kW για συνθήκη περιβάλλοντος 350C, χώρου 240CDB/45%RH. Οι προδιαγραφές τους έχουν ως εξής:

Κάθε κλιματιστική μονάδα close control θα αποτελείται από δύο τμήματα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο, θα βρίσκεται  μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον αερόψυκτο συμπυκνωτή (Air-cooled remote Condenser),θα εγκατασταθεί εκτός του κλιματιζόμενου χώρου στην ταράτσα.Τα δύο τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τις ηλεκτρικές γραμμές μέσω του shaft που βρίσκεται πλησίον του χώρου.

1..Εσωτερικό Τμήμα των κλιματιστικών.

Το εσωτερικό τμήμα θα είναι κατακόρυφου τύπου. Η μονάδα θα στερεωθεί πάνω σε ειδική βάση, ώστε να υπάρχει δυνατότητα μικρορύθμισης του ύψους για την οριζοντίωσή της καθώς επίσης και για την αποφυγή μετάδοσης κραδασμών στον χώρο. Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου, η εσωτερική μονάδα πρέπει να έχει διαστάσεις τέτοιες ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά εντός του χώρου και της εγκατάστασής της (πχ δεν θα πρέπει να έχει ύψος μεγαλύτερο 2000mm).  Για τα επί μέρους τμήματα τα οποία απαρτίζουν την μονάδα εσωτερικού χώρου θα ισχύουν γενικά τα εξής:

1.1 Περίβλημα

Το περίβλημα της κλιματιστικής μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο με προστατευτική επικάλυψη, βαμμένο με εποξική βαφή.

Τα πάνελ της μονάδας εσωτερικά, θα είναι μονωμένα με ηχοαπορροφητικό υλικό.

1.2.Τμήμα θερμικής επεξεργασίας αέρα

Το τμήμα αυτό θα έχει στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας με εσωτερικά κυματοειδές σωλήνες χαλκού .Το πλαίσιο του στοιχείου θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα.

Η διάμετρος των σωλήνων του στοιχείου, ο αριθμός σειρών και η πυκνότητα των πτερυγίων θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε ψύξη του χώρου (ολική και αισθητή).

Kάτω από το στοιχείο θα υπάρχει σύστημα συγκέντρωσης και απορροής των συμπυκνωμάτων. Θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό μη διαβρούμενο υλικό (π.χ. γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοδιωμένο αλουμίνιο, κλπ). Το σύστημα αυτό θα φέρει εσωτερικά ισχυρή αντιδιαβρωτική κάλυψη και εξωτερικά θερμική μόνωση προς αποφυγή εφιδρώσεως. Το σύστημα αποχέτευσης θα φέρει στόμιο συνδέσεως προς το δίκτυο αποχέτευσης.

Η κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης θα είναι τέτοια ώστε να γίνεται επιτυχής και σίγουρη αποχέτευση των συμπυκνωμάτων ώστε να μην παρασύρονται σταγονίδια ή νερά συμπυκνώσεως από τα ρεύματα αέρα που επικρατούν στην περιοχή του συστήματος αποχέτευσης.

1.3 Σύστημα συμπιεστού - κινητήρα

Το σύστημα συμπιεστού - κινητήρα πρέπει να είναι ερμητικού τύπου σε ενιαίο κέλυφος σπειροειδούς τύπου (scroll) και θα είναι σχεδιασμένος για χρήση ψυκτικού μέσου R410A ή άλλων αντίστοιχης απόδοσης οικολογικών ψυκτικών μέσων.

Ο ηλεκτρικός κινητήρας θα είναι απ΄ ευθείας εκκίνησης και θα είναι διπολικός και κατάλληλος για σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο τάσεως 380 V, 50Ηz.

Θα είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου για να αποφεύγονται οι συμπυκνώσεις ψυκτικού υγρού μέσα στον στροφαλοθάλαμο στην εκκίνηση και στις διακοπές λειτουργίας.

Η έδραση του συμπιεστή θα γίνεται με αντιδονητικά λάστιχα.

1.4	Τμήμα λήψεως και καθαρισμού του αέρα

Το τμήμα θα περιέχει ένα φίλτρο το οποίο θα είναι σε ανεξάρτητο πλαίσιο και θα είναι σύμφωνα τουλάχιστον με το πρότυπο EN 779-2002 ,απόδοσης G4.

Το φίλτρο θα είναι εύκολα αφαιρετό για τον καθαρισμό και την αντικατάστασή του.

1.5 Τμήμα αναθέρμανσης - Αναθέρμανση με ηλεκτρικές αντιστάσεις

Η αναθέρμανση ή και θέρμανση του αέρα θα γίνεται με ηλεκτρικές αντιστάσεις οι οποίες θα είναι εγκατεστημένες μετά το ψυκτικό στοιχείο.

1.6 Υγραντήρας

Για την ύγρανση του χώρου, η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με υγραντήρα ατμού (ηλεκτροδίων). Το σύστημα θα παρέχει καθαρό ατμό και θα έχει δυνατότητα ευχερούς αφαίρεσης του δοχείου με τα ηλεκτρόδια για την συντήρησή τους.

Η μονάδα εκτός του υγραντήρα για την ύγρανση θα έχει δυνατότητα αφύγρανσης έτσι ώστε να μπορεί να κρατείται σταθερή η ζητούμενη σχετική υγρασία 45%.

2.	Τμήμα Συμπυκνωτού

Ο συμπυκνωτής θα είναι αερόψυκτος και θα έχει υπολογιστεί για εξωτερική θερμοκρασία 35ºC .Το κέλυφος του συμπυκνωτή θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένο με εποξική βαφή.

Το στοιχείο συμπύκνωσης θα είναι με σωλήνες χαλκού και πτερύγια αλουμινίου εντός πλαισίου από  γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Ο συμπυκνωτής θα έχει βάνες σύνδεσης για τη σύνδεση ψυκτικών σωληνώσεων.

Θα υπάρχει ειδικός ηλεκτρονικός ρυθμιστής στροφών για τον έλεγχο του κινητήρα του ανεμιστήρα.

3.	Εξοπλισμός και Λειτουργία των Κλιματιστικών Μονάδων

Η κάθε κλιματιστική μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα ελέγχου λειτουργίας και διαχείρισης συναγερμών, με μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα ρυθμίζει τις λειτουργίες της μονάδας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου και θα εξασφαλίζει έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία της. Θα υπάρχει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD Display) για τις ενδείξεις λειτουργίας και συναγερμών. Σε περίπτωση ελλείψεως ηλεκτρικής τάσεως η μονάδα θα σταματά, αλλά το ηλεκτρονικό της μέρος θα συνεχίζει να λειτουργεί με την βοήθεια ενσωματωμένης μπαταρίας (BACK UP BATTERY). Όταν επανέρχεται η τάση η μονάδα θα ξαναλειτουργεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται τοπική επανέναρξη (RESET).

Στην εγκατάσταση των μονάδων περιλαμβάνονται :

- 	Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας.

- 	Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας.

- 	Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, και η μόνωσή τους.

-  Η προμήθεια και εγκατάσταση των σωληνώσεων των μονάδων

- 	Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας .

- 	Η πλήρωση του συγκροτήματος με πλήρη φόρτο ψυκτικού μέσου και ειδικού λιπαντικού ελαίου (χαμηλών θερμοκρασιών).

- Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

- Όλα τα υλικά ,εξαρτήματα, μηχανήματα θα φέρουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και σημάνσεις σύμφωνα με την νομοθεσία.

- Διαμόρφωση χώρου

- Φίμωση των springler νερού και ενημέρωση του πίνακα πυρόσβεσης του κτηρίου

- Διακοπή της λειτουργίας του κλιματιστικού fan coil (master) και ενημέρωση –τροποποίηση του bms του κτιρίου.

- Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες εκείνες (μερεμέτια, τοποθέτηση γυψοσανίδων, επανατοποθέτηση πλακών κλπ.) ώστε να παραδώσει των υπό διαμόρφωση χώρο αλλά και οποιοδήποτε άλλο χώρο που έχουν γίνει εργασίες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έπειτα από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των μηχανημάτων ,σωληνώσεων και καλωδιώσεων

- Ασφάλεια χώρου

Στο χώρο που θα δημιουργηθεί για την εγκατάσταση του Computer Room, θα γίνεται έλεγχος προσπέλασης λόγω της γειτνίασης του με χώρο γραφείων και την πρόσβαση επισκεπτών του χώρου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει σύστημα ελέγχου προσπέλασης ώστε να εισέρχονται στο χώρο μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα.:

- Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος access control (Σύστημα ελέγχου πρόσβασης). Θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

- Πυρανίχνευση-Πυρασφάλεια –Κατάσβεση χώρου

Η πυρανίχνευση όπως και η πυρασφάλεια είναι δύο βασικοί τομείς που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε Computer Room. O χώρος θα πρέπει να προστατεύεται από σύστημα ανίχνευσης και άρσης πυρκαγιάς. Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τους κανόνες ασφαλείας.

Εγκατάσταση συστήματος κατάσβεσης με IG541.

Το σύστημα κατάσβεσης περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση:

- Πίνακα κατάσβεσης 3 ζωνών ανίχνευσης & 1 εντολής κατάκλισης με ενσωματωμένο κομβίο ενεργοποίησης και κλειδί απενεργοποίησης.

- Ανιχνευτή συμβατικό θερμοδιαφορικό

- Ανιχνευτή συμβατικό καπνού οπτικό

- Κομβίο συναγερμού συμβατικό

- Το Κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς να περιλαμβάνεται στον πίνακα.

- Κλειδοδιακόπτη ακύρωσης κατάσβεσης

- Κουδούνι προσυναγερμού

- Φωτεινή ένδειξη STOP

- Φαροσειρήνα συναγερμού συμβατική

- Κύλινδρου IG541 80Lt./200Bar πλήρης μετά στηριγμάτων, ενεργοποιητών, σωλήνα εκκένωσης, μειωτή πίεσης και ακροφυσίων. Ο κύλινδρος θα εγκατασταθεί στο κοντινότερο shaft πλησίον του υπό διαμόρφωση χώρου.

- Σωληνώσεων, μικρουλικών και λοιπόν μικροεξαρτημάτων. Οι σωλήνες του δικτύου για τα διάφορα τμήματα θα καλύπτουν τουλάχιστον τις ελάχιστες  απαιτήσεις όπως για το τμήμα από τους κυλίνδρους έως μειωτή πίεσης υλικό st 35.8-III , χωρίς ραφή κατά DIN 2448/17175 και για το τμήμα από το μειωτή πίεσης μέχρι τα ακροφύσια χωρίς ραφή DIN 2448/17175 / st 37.0.

- Ενεργοποίηση του συστήματος.

Όλα  τα  υλικά  που  θα χρησιμοποιηθούν  θα  έχουν  πιστοποιητικά έγκρισης καταλληλότητας από οργανισμούς (πιστοποιημένους στην Ελλάδα, ΕΛΟΤ), αναγνωρισμένους για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών (π.χ. B.S.I., VDS, UL, NFPA, κλπ).

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η εκτέλεση των εργασιών με σκοπό την διαμόρφωση του computer room θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  το αργότερο εντός  σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών , από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου από τον Ανάδοχο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα επιβληθεί ρήτρα 100 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης, η οποία θα παρακρατηθεί από την πληρωμή αυτού. Μετά την παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήματος, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

Εάν η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του  Ταμείου  διαπιστώσει παράβαση των όρων της σύμβασης, καθώς επίσης και ότι η εργασία και τα είδη δεν είναι τα προβλεπόμενα, μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της εργασίας ή/και των ειδών, μειώνοντας ανάλογα και την τιμή κατά την απόλυτη κρίση της.

Η παραλαβή θα γίνει αφού δεν θα έχει παρουσιαστεί:

α) καμιά κακοτεχνία

β) καμιά παράλειψη

γ) καμιά διαφορά ανάμεσα στις εργασίες και υλικά που έχουν συμφωνηθεί και εκείνων που παραδόθηκαν.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ως τίμημα ορίζεται η από τον Ανάδοχο  προσφερθείσα τιμή βάσει της υπ’ αριθμ. …………………προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ………………………. απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή αξία: . ……………….€ πλέον Φ.Π.Α. 23% (………. €) ήτοι, συνολική αξία με τον Φ.Π.Α. ………………

Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α, μετά τη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  Η πληρωμή των εργασιών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Για την παραλαβή των ειδών και εργασιών θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό (ή πρωτόκολλο) από τα αρμόδια όργανα (επιτροπή/ές παραλαβής) του Εργοδότη.

      - Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις:

- 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου.

- τέλος χαρτοσήμου 2 % (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 2,4% στο ποσό των κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.

- κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)).

- τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

- Παρακράτηση φόρου 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων.

Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο.

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4% και 8%) περιλαμβάνονται στη συνολική καθαρή αξία των ……………...€ πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταμείο).

2. Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει σε κάθε Τομέα, τα εξής:

Α)  Θεωρημένο φορολογικό παραστατικό (π.χ. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών).

Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας.

Δ)  Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN).

Ε)  Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.

Δ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο με επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης αλλά και  σύμφωνα με τις ισχύουσες Προδιαγραφές και σχετική   Νομοθεσία  για  αντίστοιχο έργο.

Ο Ανάδοχος οφείλει, βάσει της παρούσας, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να χρησιμοποιεί μόνο προσωπικό το οποίο θα ασφαλίζει στα προβλεπόμενα από το νόμο Κύρια και Επικουρικά Ταμεία Ασφάλισης.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων του προσωπικού  ή τρίτων, καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου μέτρου προς αποφυγή ζημιών στους χώρους των εκτελουμένων εργασιών και στους υπολοίπους χώρους του κτηρίου.

Το έργο λόγω λειτουργίας των Υπηρεσιών θα κατασκευάζεται εκτός από πρωινές ώρες  πιθανά  και  Απογευματινές, και  σε ειδικές περιπτώσεις και   Σάββατο.   Θα γίνεται  πάντα  συνεννόηση  με  τις  αρμόδιες Υπηρεσίες  του  Ταμείου.

### Θα λάβει  όλα τα μέτρα ασφάλειας &  προστασίας των  συσκευών ( πχ.  Υπολογιστών ) αλλά  και των  γραφείων  και των  εγγράφων κατά  την  διάρκεια κατασκευής στους εσωτερικούς χώρους , με χρήση ειδικών  υλικών   για  επικάλυψη  αυτών.

### Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα μπορούσε να αποκτήσει καμία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση με το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των συμφωνηθεισών από τη σύμβαση εργασιών και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την πληρωμή της μισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική με το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Ε. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### Το  Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση στην περίπτωση παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζημίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.

ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας.

- Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.

- Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

- Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συμβατικής σχέσεως των συμβαλλομένων μερών.

- Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. μετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.)

- Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

### Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε 	τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν ένα ο Ανάδοχος και δύο ο Εργοδότης.

## ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. |  | Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ |
| --- | --- | --- |
| του Ε.Τ.Α.Α. |  |  |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ |  |  |